## 2022.3.6
附件
六盘水市肿瘤医院建设项目一期工程重大设计变更
概 算 投 资 对 比 表
序号 | 工程或费用名称 | 原批复 概算投资 （万元） | 实际完成投资 （万元） | 调增（减）投资（万元） | 备注
一 | 建筑安装工程费 | 13180 | 13726 | 546 | （一）至（五）项合计增加2772万元 +13180-招投标节约资金2226万元 （13180-施工合同价10954=2226） =13726万元
（一） | 地下土建及装饰工程 | 4693 | 6306.55 | 1613.55 | 1至5项相加
其中： | 1.抗滑桩 | 158.37 | 1036.48 | 878.11 | 因地质、环境原因，本工程边坡影响相邻建筑物主体安全，造成边坡支护设计变更，增加抗滑桩，投资增加至1036.48万元（6次专家论证）
| 2.增加孔桩回灌 | 0 | 212.97 | 212.97 | 因本工程地块属高回填区，场地填土为垃圾混合岩土弃土，新近回填土地，自重固结不密实，开挖出现塌孔严重，经参建方及专家组现场踏勘，议定采用C15混凝土回填塌孔，待到凝期后进行复钻。增加投资212.96万元
| 3.孔桩更改桩径 | 570.68 | 969 | 398.32 | 根据图纸会审记录意见（第3、8项）及设计单位出具的桩基说明，原设计1.7米、1.9米、2.1米、2.3米的桩径分别调整加大至1.8米、2.0米、2.2米、2.5米，增加投资至968.52万元
| 4.基础增加毛石换填和级配砂石垫层 | 0 | 60.4 | 60.4 | 1-6轴交1/OA-6/OA轴地下室，此部分因采用人工挖孔，在开挖至5-20米时护壁出现开裂、沉降、缩孔、塌孔等不利情况，存在重大安全隐患。根据2021年9月28日专家论证会议纪要结论，此部分工程桩改为浅基础筏板，下部采用30厘米厚毛石、之上采用70厘米厚级配碎石垫层，对基础进行换填（西北综合勘察设计研究院出具方案说明），增加投资60.4万元
| 5.孔桩变更为筏板基础 | 0 | 63.75 | 63.75 | 根据2021年9月28日专家论证会议纪要结论，1-6轴交1/OA-6/OA轴地下室的孔桩变更为筏板基础，并增加筏板混凝土厚度，增加钢筋配筋，增加投资63.75万元
（二） | 地上土建及装饰工程 | 4105 | 4768.3767 | 663.3767 | 1至5项相加
其中： | 1.平场土石方 | 404.43 | 243 | -161.43 | 根据第三方测绘公司现场测量的工程量，据实减少161万元
| 2.钢筋工程量 | 1554 | 1793 | 239 | 由于深化设计，原概算2142吨不足，实际为2504吨，增加投资至1793.07万元
| 3.防水部分 | 76.1933 | 230 | 153.8067 | 由于深化设计，原概算防水面积3047平方米不足，实际为7843平方米，增加投资至230.50万元
| 4.石材及铝单板幕墙 | 269 | 631 | 362 | 由于深化设计，原概算不足，与实际完成工程量存在偏差，造成费用增加至631.44万元
| 5.增加直线加速器机房大体积混凝土浇筑支护措施费 | 0 | 70 | 70 | 直线加速器机房墙、板厚为3米，属超过一定规模危险性较大的分部分项工程，经专家论证后，专项施工方案发生措施费70万元
（三） | 机电安装工程 | 3313 | 3388 | 75
其中： | 1.增加暖通设备 | 0 | 75 | 75 | 为满足医院环保要求，增加风机盘管进电除尘装置、风柜高静压除尘装置及防辐射过滤装置等，增加投资75.08万元
（四） | 室外工程 | 1069 | 1318 | 249 | 1和2项相加
其中： | 1.主楼西侧消防车道挡土墙 | 0 | 99 | 99 | 为保证主楼西侧消防车道的安全性，增加挡土墙，增加投资98.58万元
| 2.增加设备及电线电缆 | 0 | 150 | 150 | 在工程实施过程中，高低压配电系统经当地供电部门二次深化设计后，需增加设备及电线电缆，投资增加
（五） | 新增工程 | 0 | 170.9 | 170.9 | 1至4项相加
| 1.增加市三医二期工程项目部活动板房拆除补偿费 | 0 | 12 | 12 | 按合同据实增加
| 2.发生施工用水管道安装 | 0 | 8 | 8 | 按合同价76969元据实增加
| 3.增加施工用电及原配电设施迁改费用 | 0 | 49 | 49 | 实际合同价（26.31万元+22.65万元）
| 4.恢复市三医道路 | 0 | 101.9 | 101.9 | 新建内环快线至肿瘤医院大门、三医大楼后面消防道路，费用为101.92万元
| 以上合计 |  |  | 2771.8267 | （一）至（五）项合计
二 | 其他费用 | 1223 | 826.26 | -396.74 | 1至11项相加
1 | 前期工作费 | 70 | 96 | 26 | 含编制和评估可行性研究报告、环境影响评价报告等
2 | 工程勘察费 | 105 | 49.82 | -55.18 | 合同约定94元/米，实际完成5320米
3 | 工程设计费 | 310 | 271.52 | -38.48 | 原合同设计费211.52万元；因设计变更增加设计费，初步协商价为60万元
4 | 工程监理费 | 274 | 182 | -92 | 合同约定监理费按审定建安费的0.75%计价，原概算批复建安费13180万元。即13180万元*0.75=99万，超期服务费暂按10个月，99万/12月*10月=83万。共计监理费99+83=182万元
5 | 招标代理费 | 30 | 25.71 | -4.29 | 合同约定
6 | 施工图审査费 | 10 | 6.08 | -3.92 | 实际支付6.08万元
7 | 工程造价咨询费 | 79 | 39 | -40 | 造价咨询合同约定，工程预算评审合同约定
8 | 城市基础设施配套费 | 54 | 37.13 | -16.87 | 根据六盘水市医纪要[2021]13号文
9 | 工程决算审计费 | 27 | 27 | 0 | 执行原概算
10 | 建设单位管理等费用 | 264 | 77 | -187 | 包括工程检测费27万元，职业病防护评估报告编制费32.8万元，技术图书资料4万元，项目考察费12万元，广告宣传1万元
11 | 增加工程预算评审费 | 0 | 15 | 15 | 据实增加
三 | 基本预备费 | 720 | 0 | -720 | 工程已基本完工，调减
四 | 建设期贷款利息 | 0 | 496 | 496 | 因市政府要求建设单位接管凉都医院，造成资金紧张
五 | 总投资 | 15123 | 15048.26 | -74.74 | 一至四项合计